刀闸阀使用说明书

一、用途：本阀门适用于浆液、污水、粉尘等介质的管路上做截流使用。

二、性能规范

| 型号 | 公称通径DN (mm) | 公称压力PN (MPa) | 试验压力(MPa) |  | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z73H/F-16P | 50~200 | 1.6 | 强度 | 密封 | ≤300℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
|  |  |  | 2.4 | 1.8 |  |  |

三、结构特点：

1. 提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

2. 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

3. 整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。

4. 短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

5. 科学上的密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

6. 三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

7. 阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。

8. 阀体加强筋设计提高阀体强度。

9. 不锈钢阀杆经久耐用，双头螺纹使用启闭更为迅速。

10. 本阀基本结构见图 1

四、工作原理

手动阀门用手转动手轮，使阀杆上升、下降，从而带动闸板上、下运动，开启、关闭阀门。顺时针方向旋转，闸板下降，阀门关闭。逆时针方向旋转，闸板上升，阀门开启。

五、保管、保养、安装和使用

5.1 阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。

5.2 长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。

5.3 安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。

5.4 安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。

六、可能发生的故障、原因及消除方法 见表 1

表 1 可能发生的故障、原因及消除方法

| 可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 填料渗漏 | - 填料压盖未压紧 - 2.填料因使用过久或保存不妥而失效 | 1.均匀地拧紧螺母，将填料压紧 2.更换填料 |
| 密封面间渗漏 | 1.密封面有污杂物附着2.密封面损坏 | 1.将污杂物清除干净2.重新加工修整或更换 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 | 1.连接螺栓紧固不均匀2.法兰密封面损坏 | 1.均匀拧紧2.重新修整 |
| 手轮转动不灵活或闸板不能启闭 | 1.填料压得太紧2.阀杆螺母有损坏 3.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂4.阀杆弯曲 | 1.适当旋松填料压板上的螺母2.拆开修整螺纹和清除污杂物 3.更换阀杆螺母4.矫正阀杆 |