截止阀使用说明书

1.范围

本 说 明 书 包 括 了 公 称 通 径 DN6mm~300mm(1/4”~12”) 、 公 称 压 力

PN1.6MPa~16MPa(ANSI CLASS150~900)螺纹端、法兰端、对焊端和承插焊端连接的手动、

电动操作的截止阀。

2.用途

2.1 本截止阀适用于管线流体的截断和开启。

2.2 根据介质选用阀门的材质。

2.2.1 碳钢阀门适用于水、蒸汽、油品等介质。

2.2.2 不锈钢阀门适用于腐蚀性介质。

2.3 适用温度：

2.3.1 普通碳钢阀门适用温度为-29℃~+425℃

2.3.2 合金钢阀门适用温度≤550℃

2.3.3 不锈钢阀门适用温度为-196℃~+200℃

3.结构

3.1 截止阀基本结构见图 1

3.2 易损件垫片，填料采用聚四氟乙烯或柔性石墨，密封可靠。

4.操作

手动阀门用手转动手轮，电动阀门由阀门电动装置驱动，使阀杆上升、下降，从而带动阀瓣上、下运动，开启、关闭阀门。顺时针方向旋转，闸板下降，阀门关闭。逆时针方向旋转，闸板上升，阀门开启。

5.保管、保养、安装和使用

5.1 阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。

5.2 长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。

5.3 安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。

5.4 安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。

5.5 安装前检查填料是否压紧，应确保填料的密封性，同时不应妨碍阀杆的转动。

5.6 安装后系统或管路试压时，阀门应处于全开位置。

5.7 使用时，应经常给阀杆梯形螺纹注入润滑剂。

5.8 手动阀门，在开启或关闭操作时，应使用手轮开、关，不得借助辅助杠杆或其它工具。

5.9 阀门使用后应定期检查，检查密封面、阀杆等有无磨损以及垫片、填料。若损坏失效，应

及时修理或更换。

5.10 电动、气动阀门的传动装置，其保管、保养、安装和使用，请见“阀门电动装置使用说

明书”。

- 可能发生的故障、原因及消除方法 见表 1

表 1 可能发生的故障、原因及消除方法

| 可能发生的故障 | 原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 填料渗漏 | - 填料压盖未压紧 - 2.填料因使用过久或保存不妥而失效 | 1.均匀地拧紧螺母，将填料压紧 2.更换填料 |
| 密封面间渗漏 | - 密封面有污杂物附着。 - 2.密封面损坏 | 1.将污杂物清除干净 2.重新加工修整或更换 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 | - 连接螺栓紧固不均匀 - 法兰密封面损坏 - 3.垫片破裂或失效 | 1.均匀拧紧 2.重新修整 3.更换新垫片 |
| 手轮转动不灵活或阀瓣不能启闭 | 1.填料压得太紧 2.填料压板，压套装置歪斜3.阀杆螺母有损坏 4.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 5.阀杆弯曲 | 1.适当旋松填料压板上的螺母2.校正填料压板 3.拆开修整螺纹和清除污杂物4.更换阀杆螺母5.矫正阀杆 |
| 电动装置和气动装置故障 | 见“阀门电动装置说明书” |  |

7.保修

制造厂对阀门投入使用一年内负责保修，但不超过发货期 18 个月。在保修期内，因产品质量原因均可免费修理或更换零件。

图 1 手动法兰连接截止阀