蝶式止回阀说明书

1.范围

本 说 明 书 包 括 了 公 称 通 径 DN15mm~1000mm(1/2”~4”) 、 公 称 压 力PN1.6MPa~10MPa(ANSI CLASS150~600)法兰和对夹连接的蝶式止回阀。

2.用途

2.1 本阀用于管道或装置中，防止介质倒流。

2.2 根据介质选用阀门的材质。

2.2.1 碳钢阀门适用于水、蒸汽、油品等介质。

2.2.2 不锈钢阀门适用于腐蚀性介质。

2.3 适用温度：

2.3.1 普通碳钢阀门适用温度为-29℃~+425℃

2.3.2 合金钢阀门适用温度-29℃~550℃

2.3.3 不锈钢阀门适用温度为-196℃~+200℃

3.结构

3.1 蝶式止回阀基本结构见图 1

4.工作原理

蝶式止回阀靠介质顺流时的压力克服弹簧的扭力而开启，靠弹簧所产生的扭力矩而关闭，再靠介质逆流时的压力产生的密封比压达到密封。

5.保管、保养、安装和使用

5.1 阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。

5.2 长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。

5.3 安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。

5.4 安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，应使用清洁布擦拭干净。

5.5 安装前应注意阀门上流向标记与介质流动方向一致。

5.6.根据管路情况，蝶式止回阀既可以垂直安装，又可以水平安装。

5.7 使用中应注意阀门是否有异常声音和振动，为防止在管路中产生水锤效应，应注意管路介

质压力波动情况。

- 可能发生的故障原因及消除方法 见表 1

表 1 可能发生的故障、原因及消除方法

| 可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 阀瓣打不开或关不上 | - 1摇杆与销轴配合太紧或有异物卡住2.阀内有异物卡阻 | - 检查配合情况 - 2.消除异物 |
| 阀门声响大、有振动 | - 阀门安装位置离泵太近 - 2.管道内介质流动压力不稳 | 1.重新安装合适位置 2.消除压力波动 |

- 7.保修

- 制造厂对阀门投入使用一年内负责保修，但不超过发货期 18 个月。在保修期内，因产品质量原因均可免费修理或更换零件。

- 法兰连接蝶式止回阀