隔膜阀使用说明书

Ⅰ.用途和主要性能参数

1. 衬胶隔膜阀适用于工作温度≤65℃的一般腐蚀性流体管路上作为控制介质流动的启闭件。

2. 主要性能参数：

| 型号 | 通径 （mm） | 工作压力 (MPa) | 试验压力 |  | 试验温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密封 | 强度 |  |
| G41J-6 | 25~150 | 0.6 | 0.66 | 0.9 | 常温 |
| G41J-10 | 25~200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 常温 |

Ⅱ.作用原理和结构特点

3. 本阀有阀体、阀盖、阀杆、阀办、隔膜和驱动零件等组成。基本结构见图 1

4. 阀门的启闭是靠旋转手轮而达到的。当顺时针旋转手轮时，阀办下降使通路截断；反之阀门则开启。

5. 当隔膜阀应用于工作温度≤120℃的水蒸气管路时，其隔膜材质应选用耐热橡胶，并在订货时注明。

Ⅲ.维护保养和安装使用注意事项

1. 阀门应存放在干燥通风的室内，严禁堆迭放置。

2. 库存阀门的通路两端必须封口，以防止异物进入内腔而损伤密封部件。且应避免与油类或其他易燃物品接触。

3. 本阀的金属加工表面应清除污垢，并涂以防锈油。油杯内需经常注以润滑油脂。

4. 衬胶层或橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以免产生橡胶溶胀而影响阀门使用寿命。

5. 在存放期间或停用期间，应逆时针旋转手轮，使阀门处于微启状态，避免使隔膜因长期受压而失去弹性。

6. 运输过程中或安装时，吊索不得系结在手轮或阀杆上。并严禁与其他金属或硬质物件撞击，以防止损伤零件和衬胶。

7. 安装前，应仔细核对管路的运行条件及介质是否与本阀的适用范围相符，避免选用不当而造成不必要的损失，乃至发生意外事故。

8. 本阀除不宜应用于真空管路上，可在管路的任意位置安装作双向流动，但应确保操作和维修的方便。

9. 安装前，应将阀体内腔清洗干净，防止污垢卡阻或损伤密封部件，并检查各部件连接螺栓是否均布紧固。

10. 运行中必须经常检查与介质接触的部件，并按实际使用情况，定期更换易损部件。

11. 当更换隔膜时，应注意切勿将隔膜拧得过紧或过松。

12. 本阀如应用于间断性运行管路上，则在停止使用期间，应清洗与介质接触部位，以延长使用寿命。

13. 在手动操纵阀门时，不得借助于辅助杠杆使阀门启闭，以免扭矩过大而损伤驱动零件或密封部位。

14. 经经检修后的阀门，在应用前，需按有关测试规定进行密封性试验合格后方能安装。

Ⅳ.可能发生的故障和消除方法

| 可能发生的故障 | 原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- |
| 手轮旋转不灵活 | Δ阀杆上积有污垢或螺纹损伤 Δ阀杆螺母磨损或拉裂 Δ阀杆弯曲 Δ轴承损裂 | Δ清除污垢或修整螺纹并注以润滑剂 Δ更换阀杆螺母 Δ校正或更换阀杆 Δ更换轴承 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 | Δ连接螺栓紧固不均匀 Δ阀体衬胶层损裂 | Δ均匀紧固 Δ应予更换阀体 |
| 密封面间渗漏 | Δ密封面间积有污垢 Δ密封面轻微损伤 Δ隔膜拧得过紧或过松 Δ隔膜严重被蚀或损裂 Δ密封面衬胶层损裂 | Δ清除污垢并不得损伤密封面 Δ应按原曲面修整 Δ适当调节隔膜松紧程度 Δ更换隔膜 Δ应予更换阀体 |

图 1 衬胶隔膜阀