阀门售后指导手册

阀门在使用过程中，会出现各式各样的故障。一般来说，故障首先与组成阀门的零件多少有关，零件越多可能出现的故障就越多；其次故障与阀门的设计、制造、安装、工况、操作、维修质量有着密切关系。各个环节的工作搞好了，阀门故障就会大大地减少。

第一节 通用阀件常见故障的防治

阀门通常由阀体、阀盖、填料、垫片、密封面、阀杆、支架和传动装置等零件组成，称为通用阀件。下面将详细介绍通用阀件常见故障及其产生原因、预防措施和排除方法。

一、阀体和阀盖常见故障

下面将详细介绍阀体和阀盖常见故障、预防措施以及排除方法。

(1) 常见故障：破损泄漏

故障原因：

① 设计不良（安全系数过小、结构不合理、内应力过于集中）。

② 锻造和铸造质量差（有折叠、冷隔、气孔、夹渣、松散组织、隐裂纹等，厚度不均、材质不均、材质不符合设计要求，未按图纸和技术要求制造加工）。

③ 焊接不良（焊接缺陷、焊缝过脆、内应力过大导致裂纹）。

④ 安装不正确（偏斜扭曲）。

⑤ 选用不当（阀门不适工况而破裂）。

⑥ 阀门内压力和温度过高，波动大。

⑦ 水击损坏阀门。

⑧ 冻裂。

⑨ 意外撞击。

⑩ 疲劳破损。

预防措施：

① 设计应符合国家标准和相关规范，结构合理，避免内应力过于集中。新产品应经过实地考验后方可批量生产。

② 严格遵守操作规程和工艺纪律，按图纸和技术要求锻造和加工；建立完整的质量保证体系，重要的阀门应进行材质分析和探伤，出厂前应作强度试验，试验人和组装人应签名以示负责。

③ 严格遵守焊接程序，焊后认真检查和探伤，出厂前应作强度试验，试验人应签名以示负责。

④ 安装居中，受力均匀，防止法兰错口、张口等现象。大阀门应有支架支撑。铸铁阀门和非金属阀门性脆，应特别注意并采取措施。

⑤ 严格按照工况（介质、温度、压力）条件选用阀门，重要部位和工况条件差的阀门应留有充分余地，防止用铸铁阀代替钢阀，使用前应作强度试验。

⑥ 装置和设备的安全系统应灵敏，压力和温度显示正确，操作应平稳，紧急措施应得力。

⑦ 操作应平稳，有防止水击的装置和措施，防止突然停泵和快速关阀。

⑧ 阀门应有保温或伴热设施，寒冷天气不用的阀门应排除介质，特别是铸铁阀和非金属阀门。

⑨ 不允许堆放重物，施工时防止物体撞击阀门，防止井盖板砸破阀门，特别是铸铁阀门和非金属阀门。还应防止操作力过大胀破阀门。

⑩ 超过使用期限、出现早期疲劳缺陷的阀门应更换。应有防振设施和措施，操作应平稳。

排除方法：

① 停车卸压，修理或更换阀门。

② 按"阀门堵漏"一章中的机械堵漏法、焊接堵漏法、粘接堵漏法、强压胶堵漏法等方法给破损阀门进行堵漏。

③ 带压更换阀门破损件或更换阀门，可按"阀门堵漏"一章中的改换密封法或物理堵漏法中的冷冻法进行。

(2) 常见故障：砂眼泄漏

故障原因：

① 铸造缺陷（有气孔、夹渣、松散组织）。

② 锻造缺陷（有夹渣、折叠）。

③ 注塑缺陷（有气孔、夹渣、冷隔、缺肉）。

④ 焊接缺陷（有气孔、夹渣、咬边、未焊透）。

预防措施：

严格遵守操作规程和工艺纪律，建立完整的质量保证体系，出厂前应作强度试验，试验人应签名以示负责。

排除方法：

① 停车卸压，修理或更换阀门。

② 按"阀门堵漏"一章中的机械堵漏法、焊接堵漏法、粘接堵漏法、强压胶堵漏法、物理堵漏法、化学堵漏法进行堵漏。

(3) 常见故障：老化泄漏

故障原因：

① 制造质量差（塑料和橡胶耐腐蚀性差，不耐老化）。

② 选用不当（不符合工况条件）。

③ 防老化措施不力。

④ 维修不力，更换不及时。

预防措施：

① 严格遵守工作和操作纪律，按时按量按质添加抗老化剂。有完整的质量保证体系。出厂产品符合质量标准。

② 根据工况条件选用阀门，注重压力、温度、介质相互间制约关系，留有一定余地。

③ 根据塑料、橡胶阀门不同性能，做好阀门的防热、防冻、防晒、防尘等工作。

④ 按周期维修阀门，对有老化现象和到使用期的阀门应及时更换。

排除方法：

① 停车卸压，修理或更换阀门。

② 可按"阀门堵漏"一章中的改换密封法或采用冷冻法带压更换阀门。

③ 局部老化破损的阀门，可参照"阀门堵漏"一章中有关方法进行带压修理。

(4) 常见故障：腐蚀泄漏

故障原因：

① 制造质量差（有夹渣、组织不匀或材质不符合设计要求）。

② 焊接缺陷（有夹渣和组织烧损，或焊缝材质与母材不符，不耐介质）。

③ 选用不当（不耐介质腐蚀）。

④ 防腐不力。

⑤ 维修不力，更换不及时。

预防措施：

① 严格遵守工艺纪律和操作纪律，应有完整的质量保证体系，把好出厂质量关，必要时对阀门进行光谱分析和化验。

② 严格遵守焊接规程，应有质量保证措施和健全的质量验收制。重要阀门焊缝应取样化验，施焊人应备案可查。

③ 严格按照介质腐蚀性能以及与腐蚀相关的温度等工况条件选用阀门。

④ 根据介质腐蚀性能及相关工况条件，采用各种防腐措施，如阀门涂层、镀层、渗透层、电极保护、介质中添加防腐剂等。

⑤ 按周期和技术要求维修，对腐蚀严重和到期阀门应及时更换。

排除方法：

① 停车卸压，修理或更换阀门。

② 按"阀门堵漏"一章中的机械堵漏法、焊接堵漏法、粘接堵漏法、强压胶堵漏法、化学堵漏法、物理堵漏法进行堵漏。

二、填料常见故障

下面将详细介绍填料常见故障、预防措施以及排除方法。

(1) 填料常见故障：预紧力过小

故障原因：

① 填料太少（填装时填料过少，或因填料逐渐磨损、老化和装配不当而减少了预紧力）。

② 无预紧间隙。

③ 压套搁浅（压套歪斜或直径过大，压在填料函上面）。

④ 螺纹受阻（由于乱扣、锈蚀、杂质浸入，使螺纹拧紧时受阻，看似压紧了填料实际未压紧）。

预防措施：

① 按规定填装足够的填料，按时更换过期填料，正确装配填料，防止上紧下松、多圈缠绕等缺陷。

② 填料压紧后，压套压入填料函深度为其高度的1/4至1/3为宜，且压套螺母和压盖螺栓的螺纹应有相应预紧高度。

③ 装填料前，将压套放入填料函内检查配合间隙是否符合要求，装配时正确操作，防止压套歪斜，防止填料露出外面，检查压套端面是否压到填料函内。

④ 经常检查和清扫螺栓螺母，拧紧螺栓螺母时应涂敷少许石墨粉或松锈剂。

排除方法：

① 关闭阀门或启用上密封后，修理好零件，添加填料，调整预紧力和预紧间隙。

② 若阀门不能关闭，上密封失效，可采用"阀门堵漏"一章中机械堵漏法的扩隙法和强压胶堵漏法进行堵漏。

③ 检查压套搁浅的原因，对症下药，若因压套毛刺或直径过大应用锉修整至正常值为止。

④ 螺纹受阻，可用松锈剂或煤油清洗干净，然后用什锦锉修整螺纹至松紧适度为止。