客户服务部知识库

综合版 V3.1

发布日期：2026-06-22

文档性质：内部资料 · 仅供客服团队使用

编制部门：WEIZIDOM 集团 客户服务部

WEIZIDOM 集团

WEIZIDOM 集团客户服务部知识库

综合版 V3.1

整合来源：

WEIZIDOM集团客服知识库V3.0

五大类阀门常见问题与解决方案（技术培训PPT）

售后服务手册

公司样本及其他资料

编制部门：WEIZIDOM 集团 客户服务部

文档性质：内部资料 · 仅供客服团队使用

发布日期：2026-06-22

📋 目 录

产品核心知识

高温工况阀门知识

高压工况阀门知识

腐蚀工况阀门知识

常见问题与解决方案（FAQ）

故障诊断与排除

客户与项目案例库

知识库使用与维护规范

附录：常用标准速查表

第一部分：产品核心知识

1.1 产品系列与工厂对应表（参考）

| 工厂基地 | 主营产品系列 | 核心材质 | 典型压力等级 | 主要应用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津工厂 | 蝶阀 | 铸铁、球墨铸铁、不锈钢 | PN6-PN25 | 建筑给排水、市政水务 |
| 河北工厂 | 闸阀、截止阀 | 灰铸铁、球墨铸铁 | PN10-PN25 | 石油、化工、电力管网 |
| 山东工厂 | 管件（弯头、三通等） | 碳钢、不锈钢 | Sch40, Sch80 | 工业管道连接 |
| 连云港工厂 | 水表 | 铜合金、铸铁壳 | - | 民用及工业计量 |
| 温州工厂 | 球阀、特种阀 | 不锈钢、铸钢 | PN16-PN100 | 食品、医药、化工苛刻工况 |

1.2 阀门产品选型速查表

| 客户需求/工况 | 首选阀门类型 | 关键选型点 | 备选方案 | 介质推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全开/全关，低压差 | 闸阀 | 流通阻力小 | - | 清水、油品：铸铁/铸钢闸阀。海水、弱腐蚀：不锈钢闸阀。 |
| 快速启闭，空间有限 | 蝶阀 | 结构长度短，重量轻 | 球阀 | 水、空气：软密封蝶阀。腐蚀性介质：衬氟蝶阀或不锈钢蝶阀。 |
| 严密切断，高频操作 | 球阀 | 密封性好，操作扭矩小 | - | 水、油、蒸汽：标准球阀。腐蚀性、高纯介质：全不锈钢或卫生级球阀。 |
| 防止介质倒流 | 止回阀 | 根据安装姿势选择 | - | 清水：铸铁止回阀。腐蚀性介质：不锈钢止回阀。含颗粒：旋启式。 |
| 调节流量或压力 | 截止阀/调节阀 | 阀芯形状与流量特性 | - | 蒸汽、高压水：铸钢截止阀。腐蚀性介质：不锈钢截止阀。 |

第二部分：高温工况阀门知识

2.1 什么时候算"高温阀门"？

判断标准：通常认为 T > 400°C → 高温阀门。需要结合温度 + 时间 + 循环次数综合判断。

2.2 高温对阀门的影响（四大失效模式）

① 蠕变 (Creep)

现象： 材料在低于屈服强度的应力下，长时间高温导致缓慢塑性变形。

后果： 阀体膨胀不均 → 螺栓泄露 → 密封失效

关键参数： 蠕变强度 (Creep Rupture Strength)

对策： 选用蠕变性能好的材料；定期检修；记录运行时间

② 石墨化 (Graphitization)

现象： 碳钢、碳钼钢在 425°C 以上，碳原子析出形成石墨，分布在晶界导致脆化。

高温区： 阀门焊缝、热影响区最易发生

对策： 新换阀门避免使用碳钢（F11/F22），改用合金钢或不锈钢

③ 回火脆化 (Temper Embrittlement)

现象： 合金元素（P、Sn、As、Sb）在晶界偏聚，降低冲击韧性，在临界区间（345~575°C）缓慢冷却时加剧。

表现： 脆性断裂风险升高

对策： 使用高 Cr 含量的合金，Cr 形成 Cr₂O₃ 氧化膜保护

④ 高温强度衰减

实际情况： 高温下材料的强度会明显下降。如碳钢在 400°C 时，拉伸强度可能降至常温的 60%~70%。

对策： 高温区设计需降低许用应力，并参考标准中不同温度的强度等级系数

2.3 高温阀门选型要点

① 阀体/阀盖材质

| 阀体材质 | 通常工作上限 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 碳钢 (A105 / WCB) | ~400°C | 425°C 以上需评估石墨化风险 |
| 低合金 (F11/F22) | ~450°C | 550°C~570°C 进入高温区 |
| 不锈钢 (304/316) | ~500°C | 800°C 以上注意晶间腐蚀和蠕变强度 |
| 高温合金 (Inconel) | ~600°C | 900°C+ 可用，但成本极高 |

② 密封面/内件材质（耐高温耐腐蚀）

核心要点：防止高温卡阻 (Galling) — 同种金属在高温/高压下次阀杆与阀盖紧密接触产生粘结。

| 内件类型 | 推荐材质 | 精确说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀座/密封面 | 推荐 304 / 316 不锈钢 | 优于 Inconel 718/17-4PH 等硬面合金，防止高温卡阻 | 核心要求：耐卡阻 |
| 堆焊/硬面密封 | Stellite 6 / 12（钴基硬质合金） | 硬面堆焊耐高温耐磨蚀 | 注意：高温区可能卡阻 |
| 阀杆 / 阀芯 | 与阀体合金匹配 | 含 Inconel 625，Stellite 堆焊或硬化处理 | 注意：高温区卡阻和腐蚀 |

2.4 高温密封材料选择

| 密封材料 | 温度上限 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| PTFE（聚四氟乙烯） | ~250°C | 常温工况首选，高温下软化，不适合高温区 |
| PEEK | ~260°C | 同等温度条件 |
| 柔性石墨 | >500°C（可达约650°C） | 高温首选，但须注意氧化问题 |
| 镍基柔性石墨（硬面密封） | 无限制 | 用于高温磨损、有腐蚀的严苛工况 |

2.5 结构设计关键（高温阀）

① 压力自紧式阀盖 (Pressure Seal Bonnet)

原理： 高温高压阀门设计阀盖，利用介质压力越大、密封越紧。

建议： 通常 Class 900 以上推荐使用（尤其是高温临氢阀门）

② 结构设计选型（高压阀门结构）

| 阀门类型 | 高温高压推荐结构 | 原因 | 替代说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸阀 | 平板式 / 双闸板式 | 减少阀座卡阻，优化密封 | 优于压力密封式 |
| 截止阀 | 波纹管 / Y 型 | 减少填料函，降低泄漏 | 角式、Y 型更优 |
| 球阀 | 固定球 / 阀座弹簧预紧 | 耐高温、高压，降低卡阻 | 优于浮动球 |
| 蝶阀 | 偏心式 / 双偏心 / 三偏心 | 减少密封面摩擦，防止卡阻 | 双偏心以上最优 |

2.6 高温实战选型案例口诀

高温阀门选型口诀（可作为客服话术参考）：

高温先看温度段，400°C 是个坎

以上就要合金换，F11/F22 不等闲

高温超过550，石墨材质要躲开

角阀优先用波纹，填料函处最危险

偏心蝶阀高温好，阀门卡阻记心间

第三部分：高压工况阀门知识

3.1 什么时候算"高压阀门"？

重要提示：压力是阀门第一参数——阀门与管道需按相同压力等级选型，并考虑温度、介质的综合影响。

| 压力等级 | 典型工况 | 应用领域 |
| --- | --- | --- |
| Class 150~300 | 低压/中压 | 水管路、蒸汽管线、通用管线 |
| Class 600 | 中高压 | 石油、化工装置 |
| Class 900~1500 | 高压 | 高压蒸汽、油气管道、化工关键装置 |
| Class 2500~4500 | 超高压 | 超临界/超超临界锅炉、核电、超高压管线 |

3.2 高压对阀门的影响（四大失效来源）

① 冲刷磨损 & 气蚀 (Erosion & Cavitation)

现象： 高压差通过节流（任何缩口）时，液流加速产生气泡，气泡破裂产生微射流，打击密封面形成冲刷磨损。

常见部位： 密封面、阀座入口

关键参数： 压差（P₁-P₂）越大，气蚀/冲刷越严重

对策： 避免高压差节流；用多级降压结构；选硬化阀座

② 密封面压溃 (Gasket / Seat Crushing)

现象： 高压下密封面（软密封 PTFE/PEEK 或硬密封）承受过大接触应力，永久变形或压溃。

后果： 法兰连接处泄漏 → 密封失效

对策： 选适当密封面材质；定期检查密封面状态

③ 腔内超压 (Cavity Overpressure)

现象： 双密封面结构（球阀、闸阀）的阀腔，在关闭或升温时产生异常高压，可能超过设计压力。

危害： 阀体爆裂、密封件破坏

标准要求： API 6D / ISO 14313 规定管线阀门必须考虑腔内超压排气

对策： 选配带泄压孔的阀体结构；次阀盖设超压自动泄放

④ 执行机构超过所需输出力矩

现象： 高压下阀门关闭时，执行机构输出力矩不足，无法克服密封面摩擦和压差。

计算公式： 执行机构力矩 ≥ 阀门额定力矩 × 安全系数

对策： 压差越高，执行机构需求越大，需预留充分裕量

3.3 高压阀门选型要点

① 阀体/阀盖材质

| 压力等级 | 推荐材质 (ASTM) | 允许温度范围 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Class 600~900 | A216 WCB (碳钢) | -29~425°C | 常用，成本低 |
| Class 900~1500 | A217 WC6 / WC9 (低合金) | -29~570°C | 优于 WCB，适合高温高压 |
| Class 1500~2500 | A351 CF8M (316不锈钢) | -196~537°C | 低冲刷，高温高压 |
| 超高压/临氢 | A182 F51 (双相钢) / Inconel | -50~400°C / 更高 | 高强度，低冲刷 |

② 密封面材质

| 密封方式 | 推荐材质 | 适用压力等级 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软密封 | PTFE / PEEK + 316SS 嵌件 | ≤ Class 600（通常） | 密封率高，ANSI Class VI |
| 硬密封（堆焊） | Stellite 6 / 12（钴基硬质合金） | Class 2500 及以上 | 耐冲刷、耐高温磨损 |
| 硬密封（硬化） | 17-4PH / 440C 不锈钢 | 不等 | 适合球阀等中小口径 |
| 镍基硬面密封 | Inconel 718 阀座密封 | 任意 | 用于超高压、严苛介质 |

注意：高压阀门密封面磨损不可避免，硬密封磨损可通过提高加工精度达到 ANSI/FCI 70-2 Class IV~V。

3.4 高压阀门结构设计关键

阀门结构： 高温高压阀门推荐压力自紧式阀盖 (Pressure Seal Bonnet)

结构选型： 闸阀用平板式/双闸板式；截止阀用波纹管/Y 型；球阀用固定球式；蝶阀用偏心式

超压保护： 高压阀门在阀盖超压处安装超压安全阀，自动泄压

阀体防喷： 高压阀门阀杆需有防喷结构设计，防止阀杆被高压介质推出

阀体材料： 超高压阀门阀体必须选高强度合金，确保壁厚余量

材料标准： 选择 API 609 / API 6D 规范的阀门

3.5 高压实战选型案例口诀

高压阀门选型口诀（可作为客服话术参考）：

高压先看压力级，Class 数高要小心

液体冲刷气蚀狠，多级降压保安宁

高压闸阀平板型，双闸板式更适用

角阀超压保护好，阀盖安全阀先行

执行机构选够用，力矩不够关不严

第四部分：腐蚀工况阀门知识

4.1 六大腐蚀失效类型与选材

① 均匀腐蚀 (Uniform Corrosion)

特征： 整个金属表面均匀减薄，可预测、可防护。

易发材质： 碳钢（在水和酸性环境中）

选材对策：

根据腐蚀速率选适当壁厚加余量（NACE 腐蚀手册参考）

防腐蚀：通常加 1.5~6mm 壁厚余量

直接升级材质：316L、双相钢、哈氏合金

② 点蚀 (Pitting Corrosion)

特征： 局部形成微小孔洞，比均匀腐蚀更危险——不易察觉，突发性强。

诱发因素： Cl⁻（氯离子）、酸性水、低流速或静止

腐蚀机理： Cl⁻ 破坏钝化膜 → 蚀孔 → 闭塞电池 → 酸化 → 加速腐蚀 → 麻点/穿孔

关键参数： 点蚀电位 (Pitting Potential) 与临界点蚀温度 (CPT)

选材对策：

避免在含 Cl⁻ 环境用 304/316，改用含钼不锈钢

升级为：双相不锈钢 (2205/2507)、6Mo 超级奥氏体不锈钢 (254SMO)

更强环境：钛材 (Gr.2/Gr.7)、哈氏合金 (C276)

③ 缝隙腐蚀 (Crevice Corrosion)

特征： 在缝隙内（法兰连接面、垫片、涂层边缘）形成局部腐蚀，氧浓度差引起电化学加速。

诱发因素： 不需要 Cl⁻，任何缝隙都可能发生

选材对策：

减少法兰缝隙，选用无缝垫片（全流通结构）

使用抗缝隙腐蚀材料：双相钢（优于奥氏体不锈钢）

确保焊接完整性，不留缺陷

④ 晶间腐蚀 (Intergranular Corrosion)

特征： 晶界处发生腐蚀，材料失去晶粒间的结合力，拉伸强度完全丧失。

典型情况： 敏化区（在 450~850°C 区间缓慢冷却）导致 Cr₂C₃ 沿晶界析出 → 晶界贫铬

选材对策：

使用低碳不锈钢 (304L/316L)：碳含量 <0.03%

使用稳定化不锈钢 (321/347)：Ti 或 Nb 优先与碳结合

注意：焊缝热影响区最易发生此类腐蚀

⑤ 应力腐蚀开裂 (SCC — Stress Corrosion Cracking)

特征： 拉应力 + 特定腐蚀介质共同作用下，材料产生裂纹扩展，突发性断裂。

典型组合：

不锈钢 (304/316) + Cl⁻ + 温度 >60°C → Cl⁻ SCC

碳钢 + 湿 H₂S → 硫化物应力腐蚀开裂 (SSC)：须符合 NACE MR0175

选材对策：

Cl⁻ SCC：双相不锈钢（优选）或超低碳奥氏体不锈钢

H₂S SSC：严格遵循 NACE MR0175 / ISO 15156；控制硬度 ≤22 HRC；使用抗 SSC 材料（08Cr2AlMo、Inconel 625）

⑥ 冲刷腐蚀 (Erosion-Corrosion)

特征： 腐蚀 + 机械磨损协同作用，材料损失速度远大于单独腐蚀或磨损之和。

典型情况： 高流速液体、含颗粒介质（含砂/含固流体）

选材对策：

提高材料硬度：双相不锈钢、Cast Hastelloy D

内衬非金属材料（PTFE）抗冲刷

优化管线设计：减慢流速、减少冲刷角度和冲刷截面

4.2 常见腐蚀介质选材指南

| 介质 | 主要腐蚀类型 | 普通材质 (304/316) | 推荐材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海水/含 Cl⁻ | Cl⁻ 点蚀 + 缝隙腐蚀 | 不适合（含 Cl⁻ >50ppm） | 双相钢 2205/2507、超级奥氏体 254SMO、钛材、哈氏合金 C276 |
| 稀硫酸 (<10%) | 强酸性，均匀腐蚀 | 316 稍好（稀酸，<5% 浓度） | 哈氏合金 B3 / C276、PTFE 内衬、钛材 |
| 浓硫酸 (93~98%) | 强氧化性，碳钢可用但须钝化 | 可用（钝化），但会引起点蚀 | 碳钢（浓酸钝化后可用），316L（温度 <50°C） |
| 盐酸 (HCl) | 强酸 + 强腐蚀 | 不适合 | 哈氏合金 C276、钛材、PTFE 内衬 |
| 氢氟酸 (HF) | 特殊强腐蚀 | 不适合 | Monel 400、PTFE 内衬 |
| 氢氧化钠 (NaOH) | 碱性应力腐蚀 | 316L 适用 ~80°C | 碳钢 200/201、Inconel 600 |
| 湿 H₂S（酸性天然气） | 硫化物应力腐蚀 SSC | 不适合 | 低合金钢 + 硬面堆焊、Inconel 625、双相钢 |
| 湿氯（液/气） | 强氧化性、点蚀 | 316L 可用（避免 Cl⁻） | 316L、碳钢（干氯）、哈氏合金 |

重要提醒：以上为常规参考，实际选型必须参照实际温度、浓度、杂质（如 Cl⁻）、流速等参数综合评估。

4.3 腐蚀实战选型案例

案例：某工厂海水冷却系统 316 不锈钢阀门 8 个月穿孔

背景： 某工厂在海水冷却系统中使用 316 不锈钢阀门，运行 8 个月后发现阀体穿孔。

分析： 氯化物含量 >3.5%，316 不锈钢耐海水能力有限（PREN≈25），而双相钢 2205 PREN≈35，明显更优。

正确选型：

优先双相不锈钢 2205（成本约为 316 的 1.5~2 倍，约为哈氏合金的 1/10）

更高要求可选用 254SMO（PREN≈42），或钛材

碳钢配合石墨内衬：成本最低，寿命取决于温度（25°C 无应力环境）

腐蚀选型口诀（可作为客服话术参考）：

均匀腐蚀加壁厚，316L 以上更好用

点蚀缝隙晶间腐，升级双相或高钼

应力腐蚀开裂要命，L级低碳才是正途

海水选 304/316 不行，双相钛材哈氏合金

高温高压加腐蚀，NACE 标准记心间

第五部分：常见问题与解决方案（FAQ）

5.1 售前咨询与选型类

Q1：客户询问介质为海水/腐蚀性化学品，应选什么材质？

A1：严禁推荐普通铸铁或碳钢阀门！

一般腐蚀性介质（稀硫酸、碱性溶液）：CF8 (304) 不锈钢

强腐蚀性介质（海水、Cl⁻ 环境、浓硫酸）：CF8M (316) 不锈钢（含钼）

特殊强腐蚀介质：衬氟（PTFE）阀门或全塑阀门 → 转交技术部

Q2：客户需要 API 609、ISO 5752、GB/T 12238 等标准，我们能否提供？

A2：可以。我们是专业阀门制造商，支持多种国际和国内标准。

确认关键参数：尺寸（DN）、压力等级（PN/Class）、连接方式

内部对接：通过《技术支援单》转交对应工厂的技术部

回复客户："我们可以提供符合该标准的产品，技术部门将在24小时内与您对接。"

Q3：在石油/化工管线上，闸阀和截止阀哪个更适合？

A3：取决于功能需求：

闸阀：全开全关，流通阻力小，不适用于调节流量

截止阀：可调节流量和切断，流阻较大

行动指引：询问客户需要"完全切断"还是"需要调节"

Q4：客户工况为高温（>400°C）介质，应该选什么阀门？

A4：高温阀门选型核心三步：

第一步：确认温度段（400~450°C / 450~550°C / >550°C）

第二步：根据温度选阀体材质（F11 / F22 / F304H/F316H / Inconel）

第三步：密封面选硬化合金或柔性石墨（>500°C），防止高温卡阻

禁止：高温区使用 PTFE 密封、碳钢阀体

Q5：客户工况为高压（Class 600+），如何快速选型？

A5：高压阀门选型三原则：

材质升级：WCB → WC6/WC9 → CF8M → F51/Inconel

密封升级：软密封 PTFE → 硬密封 Stellite 堆焊

结构升级：偏心蝶阀 / 波纹管截止阀 / 固定球球阀 / 平板闸阀

5.2 安装、操作与使用类

Q6：蝶阀安装后无法完全关闭，存在内漏或外漏

A6：远程指导客户排查：

检查阀体箭头方向是否与介质流向一致

检查法兰平行度和间隙（管道法兰未对齐会导致阀板卡住）

检查密封面是否清洁（焊渣、塑料薄膜等异物）

检查执行机构行程是否调整到位

以上无效 → 立即启动《质量投诉流程》

Q7：闸阀手轮转动沉重或转不动

A7：立即停止强行操作！可能原因：

管道存在压差：关闭状态下的压差导致难以开启 → 先平衡管道压力

阀杆锈蚀或卡涩：阀杆螺纹加注专用润滑剂

闸板槽内有异物：管道焊渣、铁屑卡住闸板

先发《阀门维护润滑指南》；润滑无效则启动质量流程

Q8：客户工况为高温 + 高压 + 含 Cl⁻ 介质，应重点注意哪些？

A8：三重严苛工况叠加，必须综合评估：

优先 Inconel 材质（哈氏合金），PTFE 完全不适用

阀体、阀杆、密封面全部升级；必须做 FEM 分析

执行机构力矩选型须留足安全裕量（至少 1.5 倍）

此类工况必须由技术部门出专项方案，客服不可自行报价

5.3 故障诊断与售后类

Q9：阀门阀杆或法兰处泄漏（滴水/漏气）

A9：区分处理：

阀杆处泄漏：均匀拧紧填料压盖螺栓（不可过紧）；若无效，更换填料

法兰连接处泄漏：对角均匀紧固法兰螺栓；检查法兰密封垫片是否损坏

泄漏严重或无法判断 → 立即升级处理，附照片及批次号

Q10：客户需做第三方检验（SGS、BV），如何配合？

A10：外贸常见需求，积极协作：

表态："我们完全支持并配合第三方检验。"

内部协调：通知工厂和跟单员，预留检验时间，准备产品图纸、材质报告

流程说明：买方指定的检验机构联系我们安排验货

Q11：客户抱怨收到的阀门型号或材质与订单不符

A11：紧急事件，立即处理：

道歉 + 核实：请客户提供照片、铭牌特写、包装箱信息

内部核查：与仓库、发货、生产部门核对记录

确为我方失误：立即补发正确货物并承担运费

核心原则：快速响应，勇于承担责任，不惜代价维护公司信誉

第五部分（续）：五大类阀门常见问题与解决方案（Q&A大全）

5.4 闸阀常见问题与解决方案

Q12：闸阀内漏（阀门在完全关闭状态下，介质仍从上游流向下游）

A12：原因分析与解决方案：

密封面损伤： 长期使用导致磨损、划伤或腐蚀

解决方案：轻微损伤可对密封面进行研磨；严重损伤更换阀门

杂质卡阻： 焊渣、铁锈等异物卡在密封面之间

解决方案：泄压后冲洗或清理阀腔异物

闸板脱落/损坏： 闸板与阀杆连接松动或断裂

解决方案：更换闸板或重新固定连接

阀杆弯曲： 导致闸板倾斜，无法与阀座均匀贴合

解决方案：校正或更换阀杆

Q13：闸阀外漏（介质从阀杆填料函、中法兰连接面泄漏）

A13：原因分析与解决方案：

填料泄漏： 填料老化、磨损，或压盖螺栓未均匀压紧

解决方案：先尝试按标准力矩均匀紧固螺栓；若无效，停机更换填料

中法兰泄漏： 连接螺栓紧固不均，或垫片老化、失效、损坏

解决方案：对角均匀紧固法兰螺栓，更换垫片

阀体泄漏： 阀体铸件本身存在砂眼、气孔、裂纹等铸造缺陷

解决方案：微小砂眼可进行补焊修复；若存在严重裂纹或大面积缺陷，应及时更换阀体

Q14：闸阀操作困难/卡涩（手动操作时手轮沉重、费力）

A14：核心成因与应对方案：

配合不良： 阀杆与阀杆螺母润滑缺失、螺纹锈蚀或机械损伤

解决方案：对阀杆、螺母进行彻底清洗并加注专用润滑脂；适当松填料压盖，避免过紧

物理卡塞： 异物卡阻闸板，或因热胀冷缩导致闸板与阀座发生"楔住"

解决方案：若因中腔升压导致，需先泄压再操作；清理阀腔异物

阀杆弯曲或断裂： 导致操作力矩过大

解决方案：更换符合原厂设计标准的新阀杆

Q15：闸阀阀杆断裂（操作时手轮空转，或阀门无法正常开关）

A15：原因分析与解决方案：

操作力矩过大： 违规使用加力杆硬拧，或执行机构力矩参数设置过大

解决方案：立即更换阀杆；重新精确调试执行机构的力矩保护与行程限位

行程调试不当： 电动阀门的行程限位失灵或参数错误

解决方案：重新校准行程限位参数

材质缺陷或疲劳： 阀杆本体存在铸造或热处理缺陷

解决方案：更换符合原厂标准的新阀杆，杜绝使用劣质替代品

5.5 截止阀常见问题与解决方案

Q16：截止阀内漏 & 外漏

A16：原因分析与解决方案：

内漏：

密封面磨损： 长期使用导致密封面损伤

解决方案：研磨修复密封面；严重磨损需更换阀瓣和阀座

杂质卡阻： 焊渣、铁锈等杂质卡在密封面之间

解决方案：解体清洗阀内杂质

阀瓣与阀杆连接松动或阀杆弯曲变形

解决方案：紧固连接件、校正或更换阀杆

外漏：

填料老化失效： 填料函处渗漏

解决方案：紧固填料压盖；若无法止漏，需更换填料

法兰螺栓松动： 法兰连接处渗漏

解决方案：紧固法兰螺栓或更换密封垫片

建议：

🛠️ 优化选型策略： 对于含颗粒、磨损性强的介质工况，务必选用流道设计合理、密封面材质更耐磨的截止阀

🚫 避免长期节流使用： 严禁让截止阀长期在"小开度"状态下工作，否则高速介质流会严重冲刷并加速密封面磨损

Q17：截止阀操作不灵活（手轮转动沉重，阀杆升降困难）

A17：原因分析与解决方案：

阀杆锈蚀： 长期暴露在室外、潮湿或强腐蚀性的工业环境中

解决方案：彻底清理阀杆螺纹及螺母杂质，并加注专用润滑脂；对于室外安装或潮湿环境中的阀门，必须为阀杆加装防水防尘的保护套

填料过紧： 填料压盖拧得太紧，导致阀杆摩擦力显著增大

解决方案：适度松开填料压盖，平衡密封性与操作灵活性

部件问题： 阀杆与阀杆螺母之间的螺纹损坏，或长时间缺乏维护，润滑不足

解决方案：检查螺纹磨损情况，严重时及时修复或更换阀杆/螺母

5.6 止回阀常见问题与解决方案

Q18：止回阀介质倒流（内漏，系统停机后，下游介质倒流回上游）

A18：原因分析与解决方案：

密封面损伤： 长期使用导致阀瓣与阀座密封面磨损、划伤或腐蚀

解决方案：轻微损伤可研磨修复，严重时直接更换匹配的阀瓣和阀座

杂质卡阻： 管道内的焊渣、锈片等杂质卡在密封面之间，导致关不严

解决方案：拆卸阀门，彻底清除密封面及内部杂质，检查关键部件状态

弹簧疲劳： 弹簧式止回阀弹簧老化，弹性失效，关闭力不足

解决方案：更换符合原厂规格的高强度新弹簧

阀瓣变形： 安装或维护不当造成阀瓣变形

解决方案：更换阀瓣

建议：源头预防是关键！在止回阀的上游管路上加装一个合适精度的Y型过滤器，这是防止杂质进入阀门内部，避免密封面卡阻最有效、最经济的手段。

Q19：止回阀异常噪音与振动（阀门在运行时发出"咔嗒"声、撞击声或尖锐的啸叫声）

A19：原因分析与解决方案：

水锤效应： 阀瓣关闭过快，导致介质流速急剧变化产生高压冲击波

解决方案：更换为缓闭型止回阀（如蝶式、重锤式），从根本上减缓阀瓣关闭速度

选型与工况不当： 高压大口径管路选用普通旋启式止回阀；或流量不稳定导致阀瓣频繁拍打阀座

解决方案：在管路上加装水锤吸纳器或消音器；避免在小流量、近关闭状态下长期运行

机械故障： 内部连接部件松动、弹簧失效或阀瓣损坏

解决方案：停机检查并紧固内部部件，更换失效的弹簧或损坏的阀瓣

Q20：止回阀阀瓣卡阻或打碎（阀门无法正常关闭或开启）

A20：原因分析与解决方案：

杂质卡阻： 介质中大块异物进入阀腔，直接卡住阀瓣运动轨迹

解决方案：拆卸阀门，彻底清除内部杂质并清洗阀腔

关闭过猛： 流体"水锤"冲击导致阀瓣猛烈撞击阀座，铸铁等脆性材质极易碎裂

解决方案：将脆性阀瓣更换为不锈钢等韧性更强的材质

安装错误： 流向装反，导致阀瓣无法正常开启或始终处于受冲击状态

解决方案：确保阀门流向标识与介质实际流向完全一致

建议：严格执行安装前"三查"：查阀门型号、查流向标识、查工艺图纸，从源头杜绝安装方向错误。

5.7 球阀常见问题与解决方案

Q21：球阀内漏 & 外漏

A21：原因分析与解决方案：

内漏：

球体与阀座密封面损伤： 硬损伤导致密封失效

解决方案：拆解清洗密封面、精密研磨修复、更换损坏的阀座或球体

管道杂质卡阻密封面： 焊渣、粉尘或介质结晶物进入球体与阀座的密封副间隙

解决方案：通过阀门自带的注脂嘴，注入专用清洗液和润滑脂进行冲洗和润滑

阀座弹性失效： 阀座密封面发生塑性变形、过度磨损或局部破损

解决方案：更换阀座

外漏：

阀杆填料老化硬化： 导致阀杆填料函处渗漏

解决方案：均匀紧固填料压盖、停机更换新填料

中法兰螺栓热胀冷缩松动： 导致中法兰连接螺栓处滴漏

解决方案：按标准力矩紧固中法兰螺栓

【公司实践建议】定期注入润滑密封脂

对于工艺管线中带有注脂嘴的球阀，建议每季度定期注入专用的工业级润滑密封脂。此操作具有三重功效：

润滑球体与阀杆，大幅降低机械磨损

在密封面上形成致密的保护膜，阻隔介质侵蚀

利用流体压力将密封面间的微小杂质"挤出"，防患于未然

Q22：球阀操作力矩增大（手动操作阀门时，旋转手柄明显感觉比正常情况费力）

A22：原因分析与解决方案：

杂质侵入： 管道内的焊渣、粉尘或介质结晶物进入球体与阀座的密封副间隙，导致摩擦阻力急剧增大

解决方案：优先通过阀门自带的注脂嘴，注入专用清洗液和润滑脂进行冲洗和润滑，观察力矩是否恢复；若无效，需立即停机解体阀门，彻底清理杂质，检查阀座、球体及阀杆的状态并修复或更换

润滑不良： 阀杆轴承、填料函或球体与阀座接触面长期未补充润滑脂，导致金属表面干摩擦，阻力上升

解决方案：建立标准化的"阀门注脂维护计划"：根据介质清洁度和开关频率，制定注脂周期（如3-6个月）和用量标准，定期预防性维护，避免因润滑不足或杂质堆积引发故障

阀座卡滞： 阀座密封面发生塑性变形、过度磨损或局部破损，造成球体转动时与阀座产生机械卡滞

解决方案：更换阀座

阀杆弯曲： 阀门安装不当、受外力撞击或在关闭状态下承受管道水锤冲击，导致阀杆弯曲，无法同轴旋转

解决方案：更换阀杆

公司实践：建立标准化的"阀门注脂维护计划"：根据介质清洁度和开关频率，制定注脂周期（如3-6个月）和用量标准，定期预防性维护，避免因润滑不足或杂质堆积引发故障。

5.8 蝶阀常见问题与解决方案

Q23：蝶阀内漏 & 外漏

A23：原因分析与解决方案：

内漏：

密封座老化、磨损或硬质杂质划伤

解决方案：更换匹配材质的密封座；精密修复或更换蝶板；清理流道杂质

蝶板变形

解决方案：更换蝶板

杂质卡阻密封面

解决方案：清理流道杂质

外漏：

阀杆填料老化失效或压盖未压紧

解决方案：均匀拧紧填料压盖螺栓；定期更换填料

中法兰连接螺栓受力不均或松动

解决方案：按对角顺序均匀紧固连接螺栓

【建议】：正确选型是防漏的关键

务必根据介质特性（温度范围、化学腐蚀性、是否含硬质颗粒）选择适配的密封座材质（如三元乙丙EPDM、氟橡胶、金属硬密封），避免因材质不耐受导致过早失效。

Q24：蝶阀阀门动作不稳定 / 缓慢（气动或电动蝶阀在开关过程中出现抖动、爬行现象）

A24：原因分析与解决方案：

执行机构故障： 气动阀气源压力不稳/漏气；电动阀电机损坏或控制信号干扰

解决方案：源头排查：检查气源压力、电路连接及控制信号稳定性

内部机械阻碍： 介质杂质沉积或高温结焦，导致蝶板转动受阻

解决方案：必要时解体阀门，彻底清理阀腔杂质与结焦物

部件磨损老化： 阀杆与轴承之间润滑不足，或轴承过度磨损产生卡涩

解决方案：重新润滑阀杆轴承，磨损严重时直接更换轴承组件

Q25：蝶阀安装注意事项

A25：安装前检查事项：

先确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符，并将阀门内腔插洗干净，不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物，未清洗前绝不允许关闭蝶板，以免损坏密封圈

碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰，即HGJ54-91型承插焊钢制法兰

安装在管道中的位置，最佳位置为立装，但不能倒装

使用中需要调节流量，有蜗轮箱进行控制

开、闭次数较多的碟阀，在二个月左右时间，打开蜗轮箱盖，检查黄油是否正常，应保持适量的黄油

检查各联接部位要求压紧，即保证填料的蜜蜂性，又可保证阀杆转动灵活

金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端，如必须安装于管路末端，需采取配装出口法兰，防止密封圈积压，过位

阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果，发现故障及时排除

Q26：蝶阀可能发生的故障及消除方法

A26：

密封面泄露：

原因：①蝶板、密封面夹有杂物；②蝶板、密封面关闭位置吻合不正；③出口侧配置装法兰螺栓受力不均或未按图一要求；④试压方向未按图一要求

消除方法：①消除杂质，清洗阀门内腔；②调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉，以达阀门关闭位置正确；③检查配装法兰平面及螺栓压紧国，应均匀压紧；④按尖头密封方向进行施压

阀门两端面泄露：

原因：①两侧密封垫片失效；②管法兰紧力不均或未压紧；③密封圈上、下封垫片失效

消除方法：①更换密封垫片；②压紧法兰螺栓（均匀受力）；③卸下阀门的压圈，更换密封圈，失效垫片

5.9 安全阀常见故障及消除方法

Q27：排放后阀瓣不回座

A27：这主要是弹簧弯曲阀杆、阀瓣安装位置不正或被卡住造成的。应重新装配。

Q28：泄漏（在设备正常工作压力下，阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏）

A28：

阀瓣与阀座密封面之间有脏物。可使用提升扳手将阀开启几次，把脏物冲去

密封面损伤。应根据损伤程度，采用研磨或车削后研磨的方法加以修复

阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜，使阀芯与阀瓣错位。应重新装配或更换

弹簧弹性降低或失去弹性。应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施

Q29：到规定压力时不开启

A29：造成这种情况的原因是定压不准。应重新调整弹簧的压缩量或重锤的位置；阀瓣与阀座粘住。应定期对安全阀作手动放气或放水试验；杠杆式安全阀的杠杆被卡住或重锤被移动。应重新调整重锤位置并使杠杆运动自如。

Q30：排气后压力继续上升

A30：这主要是因为选用的安全阀排量小平设备的安全泄放量，应重新选用合适的安全阀；阀杆中线不正或弹簧生锈，使阀瓣不能开到应有的高度，应重新装配阀杆或更换弹簧；排气管截有不够，应采取符合安全排放面积的排气管。

Q31：阀瓣频跳或振动

A31：主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧；调节圈调整不当，使回座压力过高。应重新调整调节圈位置；排放管道阻力过大，造成过大的排放背压。应减小排放管道阻力。

Q32：不到规定压力开启

A32：主要是定压不准；弹簧老化弹力下降。应适当旋紧调整螺杆或更换弹簧。

5.10 电磁阀常见故障及消除方法

Q33：电磁阀通电后不工作

A33：

检查电源接线是否不良→重新接线和接插件的连接

检查电源电压是否在±工作范围-→调致正常位置范围

线圈是否脱焊→重新焊接

线圈短路→更换线圈

工作压差是否不合适→调整压差→或更换相称的电磁阀

流体温度过高→更换相称的电磁阀

有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死→进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器

液体粘度太大，频率太高和寿命已到→更换产品

Q34：电磁阀不能关闭

A34：

主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件

流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀

有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗

弹簧寿命已到或变形→更换

节流孔平衡孔堵塞→及时清洗

工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品

Q35：其它情况

A35：

内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良

外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件

通电时有噪声→头子上坚固件松动，拧紧。电压波动不在允许范围内，调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平，及时清洗或更换。

5.11 调节阀常见故障及消除方法

Q36：卡堵

A36：调节阀经常出现的问题是卡堵，常出现在新投运系统和大修投运初期，由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅，或调节阀检修中填料过紧，造成摩擦力增大，导致小信号不动作大信号动作过头的现象。

故障处理：

可迅速开、关副线或调节阀，让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑

另一办法用管钳夹紧阀杆，在外加信号压力情况下，正反用力旋动阀杆，让阀芯闪过卡处

若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次，即可解决问题

如若仍不动作，则需解体处理

Q37：泄漏

A37：阀内漏，阀杆长短不适。气开阀，阀杆太长阀杆向上的（或向下）的距离不够，造成阀芯和阀座之间有空隙，不能充分接触，导致关不严而内漏。同样气关阀阀杆太短，导致阀芯和阀座之间有空隙，不能充分接触，导致关不严而内漏。

解决办法：应缩短（或延长）调节阀阀杆使调节阀长度合适，使其不再内漏。

Q38：填料泄漏

A38：填料装入填料函以后，经压盖对其施加轴向压力。由于填料的塑性，使其产生径向力，并与阀杆紧密接触，但这种接触是并不是非常均匀的。有些部位接触的松，有些部位接触的紧，甚至有些部位没有接触上。调节阀在使用过程中，阀杆同填料之间存在着相对运动，这个运动叫轴向运动。在使用过程中，随着高温、高压和渗透性强的流体介质的影响，调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主要原因是界面泄漏，对于纺织填料还会出现渗漏（压力介质沿着填料纤维之间的微小缝隙向外泄漏）。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压力的逐渐衰减，填料自身老化等原因引起的，这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。

解决对策：

为使填料装入方便，在填料函顶端倒角，在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环（与填料的接触面不能为斜面），以防止填料被介质压力推出

填料函各部与填料接触部分的金属表面要精加工，以提高表面光洁度，减少填料磨损

填料选用柔性石墨，因其具有气密性好，摩擦力小，长期使用后变化小，磨损的烧损小，维修容易，压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化，耐压性和耐热性良好，不受内部介质的侵蚀，与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀

这样，有效地保护了阀杆填料函的密封，保证了填料的密封的可靠性和长期性

Q39：阀芯、阀座变形泄漏

A39：芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生产过程中的铸造或锻造缺陷可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过，流体介质的冲刷也可造成调节阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。当腐蚀性介质在通过调节阀时，便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状，随着时间的推移，导致阀芯、阀座不配套，存在间隙，关不严发生泄漏。

解决方法：

关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐蚀材料，对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除

若阀芯、阀座变形不太严重，可经过细砂纸研磨，消除痕迹，提高密封光洁度，以提高密封性能

若损坏严重，则应重新更换新阀

Q40：振荡

A40：调节阀的弹簧刚度不足，调节阀输出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动，使调节阀随之振动。选型不当，调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化，当超过阀刚度，稳定性变差，严重时产生振荡。

解决对策：

由于产生振荡的原因是多方面的，因此具体问题具体分析

对振动轻微的振动，可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧，改用活塞执行结构

管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰

选阀的频率与系统频率相同，则更换不同结构的阀

工作在小开度造成的振荡，则是选型不当流通能力 C值选大，必须重新选型流通能力 C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度

Q41：阀门定位器故障

A41：普通定位器采用机械式力平衡原理工作，即喷嘴挡板技术，主要存在以下故障类型：

- 因采用机械式力平衡原理工作，其可动部件较多，容易受温度，振动的影响，造成调节阀的波动

- 采用喷嘴挡板技术，由于喷嘴孔很小，易被灰尘或不干净的气源堵住，是定位器不能正常工作

- 采用力的平衡原理，弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变，造成调节阀非线性导致控制质量下降

第六部分：其他阀门常见问题与解决方案（Q&A）

6.1 100X浮球阀常见故障及消除方法

Q42：水池溢水是什么故障？如何处理？

A42：三大故障及解决办法：

① 导阀橡胶垫磨损密封不严 → 更换垫片，清除杂物

② 浮球焊缝漏水 → 更换浮球（进水后失去浮力，导阀无法关闭）

③ 连杆活塞被异物卡住 → 清除异物

Q43：水位过低是什么故障？如何处理？

A43：三大故障及解决办法：

① 导阀体内有杂物 → 清除杂物

② 连杆活塞被异物卡住 → 调整活塞恢复灵活

③ 进口压力过低 → 调整介质压力（不低于0.05MPa）

Q44：运行有异响是什么故障？如何处理？

A44：两大故障及解决办法：

① 阀体内有杂质 → 清除杂质

② 关闭速度过快产生水锤 → 减小针阀开度

Q45：主阀不能关闭怎么排查处理？

A45：逐步排查：

①阀盘下有脏物→清除；

②膜片破损→更换；

③导阀橡胶垫磨损→更换垫片；

④连杆活塞卡住→清除异物。

验证：用手托起浮球，导阀关闭则主阀关闭→导阀正常，故障在主阀密封件。

Q46：主阀不能开启（水位持续过低）怎么排查处理？

A46：逐步排查：

①导阀体内杂物堵塞→清除；

②连杆活塞卡住→调整；

③进口压力过低→调压至0.05MPa以上；

④微型过滤器堵塞→清洗。

Q47：膜片损坏有什么故障表现？怎么判断和处理？

A47：

表现：主阀持续开启，水池溢水。

判断：关闭球阀后主阀仍不能关闭，排除阀盘脏物后即为膜片破损。

处理：拆检确认裂纹/穿孔/老化后更换膜片。

Q48：浮球漏水怎么处理？能修补吗？

A48：必须更换浮球，不能修补。修补后密封不可靠，浮球进水即失去浮力，阀门完全失控。更换时注意规格匹配。

Q49：关闭过快产生水锤怎么办？

A49：减小针阀开度（正常开度2~4圈），降低控制室充水速度，使主阀关闭放缓，消除水锤。

Q50：O形圈损坏有什么故障表现？如何预防？

A50：

表现：阀瓣与阀座密封不严，内漏，水位缓慢上升溢水。

预防：①安装前冲洗管道；②定期保养检查；③介质温度不超过80℃。

Q51：连杆活塞被异物卡住有什么后果？如何预防？

A51：

卡在开启位→溢水；卡在关闭位→水位过低。

预防：①安装前彻底冲洗管道；②阀前装过滤器；③微型过滤器每2-3月清洗。

Q52：遥控安装水管振动导致什么故障？怎么处理？

A52：

振动导致管路连接松动、导管漏水、浮球误动作。

处理：水管必须固定牢靠。

Q53：安装方向错误导致什么故障？怎么处理？

A53：

箭头方向与管道流向不一致→阀门无法开闭。

处理：按箭头方向安装，优先水平安装阀盖朝上；垂直安装需选用立式主阀。

6.2 200X减压阀常见故障及消除方法

Q54: 减压阀出口压力不稳定，怎么处理？

A54: 故障原因：

- 进口压力波动过大

- 过滤器堵塞

- 导阀或主阀内有杂物卡住

- 针阀开度不合适

- 管道内有空气

解决办法：清洗过滤器；拆开清洗阀腔；重新调节针阀；排尽空气；检查进口压力是否在允许范围内。

Q55: 减压阀出口压力调不上去（达不到设定值），怎么办？

A55: 故障原因：

- 进口压力过低

- 过滤器严重堵塞

- 主阀瓣卡住打不开

- 导阀膜片破损

- 针阀未打开

解决办法：检查上游供水压力；清洗或更换过滤器；拆开检修主阀；更换膜片；打开针阀上的蓝色小手轮。

Q56: 减压阀出口压力持续升高（无法减压），怎么办？

A56: 故障原因：

- 主阀瓣卡住无法关闭

- 导阀失效

- 阀座密封面损坏

- 膜片破损

解决办法：拆开检修主阀瓣；检查并重新调节导阀，损坏则更换；研磨或更换阀座；更换膜片。

Q57: 减压阀工作时发出异常噪音或振动，是什么原因？

A57: 故障原因：

- 管道内有空气

- 出口压力设定过低（接近或低于进口压力的20%）

- 流量超过阀门额定流量

- 管道支撑不牢固

解决办法：排尽空气；适当提高出口压力设定值；更换大口径减压阀；加固管道支撑。

Q58: 减压阀不出水（完全不通水），如何排查？

A58: 故障原因：

- 进口隔断阀未完全打开

- 过滤器严重堵塞

- 主阀瓣被杂物卡住无法打开

- 管道内无水

- 导阀调节螺钉完全退出

解决办法：完全打开进口隔断阀；清洗过滤器；拆开检修主阀；确认管道供水；重新调节导阀调节螺钉。

Q59: 减压阀调节压力时，逆时针旋转调节螺钉但压力不下降，怎么办？

A59: 故障原因：

- 管道中的水处于静态（不流动）

- 导阀调节机构卡滞

- 调节螺钉与导阀连接失效

解决办法：让管道中的水动态流动（打开出口端阀门产生小流量）后再调节；拆开检查导阀调节机构；检查调节螺钉是否打滑，必要时更换。

Q60: 减压阀使用一段时间后压力不准（偏离设定值），是什么原因？

A60: 故障原因：

- 导阀膜片疲劳或破损

- 弹簧疲劳，弹力下降

- 阀座密封面磨损

- 过滤器堵塞导致进口压力损失

解决办法：更换膜片；更换弹簧；研磨或更换阀座；清洗过滤器。

Q61: 减压阀上端的堵头处漏水（排气孔漏水），怎么处理？

A61: 故障原因：

- 堵头未旋紧

- 堵头密封垫破损

- 阀腔内部压力异常升高

解决办法：重新旋紧堵头；更换密封垫；检查进口压力和导阀工作状态，排除压力异常升高的原因。

Q62: 减压阀进出口接头处渗水，怎么办？

A62: 故障原因：

- 接头未锁紧

- 密封垫圈老化或破损

- 管道配管受力不均

解决办法：用扳手锁紧接头；更换密封垫圈；调整配管，消除管道对减压阀的附加应力。

Q63: 减压阀维护时需要注意哪些事项以防止故障？

A63: 预防措施：

- 定期清洗管道和阀门内腔，防止垃圾堆积影响阀门性能

- 定期检查配管和接头，如果松动，用扳手锁紧

- 过滤器要定期拆洗，防止堵塞

- 调节压力时，一次拧半圈，缓慢调节，避免冲击

- 阀门性能出现问题，优先咨询工厂，不要自行大拆大卸

Q64: 减压阀安装不当会导致哪些故障？

A64: 安装不当引起的故障：

- 阀门方向装反→导致无法减压或压力异常

- 前端未装过滤器→杂物进入阀腔，导致卡阀、密封面损坏

- 安装时碰撞提拉配管→导致向导阀变形或连接松动

- 安装后未清洗管道→焊渣、铁锈进入阀腔，影响阀门性能

解决办法：按安装要求正确安装；安装后先清洗管道再正式使用；发生碰撞后检查向导阀是否变形。

Q65: 为什么减压阀要定期排放空气？不排放会有什么故障？

A65: 故障原因：管道或阀腔内有空气未排尽。

导致的故障：

- 压力波动不稳定

- 出口压力不准

- 阀门工作时产生异常噪音或振动

- 气阻导致主阀瓣开启不及时

解决办法：初次通水时，松开减压阀最上端的堵头，排掉空气后再旋上；定期检查时也应排放空气。

6.3 缓闭式止回阀常见故障及消除方法

Q66: 止回阀摇杆机构损坏（阀瓣反复拍打导致），怎么办？

A66: 故障原因：阀门前后压力接近或波动较大，使阀瓣反复拍打，损坏阀瓣等零件。

解决办法：

- 使操作压力稳定；如果操作压力不稳定，应选用铸钢阀瓣和钢制摇杆

- 停泵泄压后，维修或更换阀门

- 关闭止回阀后，拆下止回阀进行维修或更换

- 使用冷冻法或其他堵漏方法，暂时阻断介质通道，再维修或更换止回阀

- 采用改接密封法，对管线进行改道，设置新的止回阀

Q67: 止回阀阀瓣脱落，怎么办？

A67: 故障原因：摇杆机构装配不正确，造成阀瓣脱落现象。

解决办法：使用前应进行着色检查密封面，确认装配正确后再投入使用。

Q68: 止回阀连接部位（摇杆、阀瓣、阀轴）松动或磨损，怎么办？

A68: 故障原因：摇杆、阀瓣、阀轴连接松动或磨损。

解决办法：装配应牢固，质量符合技术要求；定期检查连接部位，发现松动及时紧固，发现磨损及时更换相关零件。

Q69: 止回阀摇杆变形或断裂，导致阀门无法正常工作，怎么办？

A69: 故障原因：摇杆变形或断裂。

解决办法：制造质量应符合技术要求；定期检查摇杆状态，发现变形或裂纹及时更换。

Q70: 止回阀发生介质倒流（逆向流动），怎么办？

A70: 故障原因：

- 止回机构失效或损坏

- 密封面损坏或老化

- 密封面长时间未关闭，积垢导致无法严密关闭

解决办法：

- 制造质量应符合技术要求，定期检查止回机构

- 正确选用密封面材料，定期维护；橡胶密封面应定期更换

- 如果介质中含杂质较多，应在阀前设置过滤器或排污管，防止积垢影响密封

Q71: 如何防止止回阀发生故障？

A71: 预防措施：

- 严禁用锤杆和导管起吊阀门，严禁碰撞

- 止回阀必须水平安装（阀杆处于水平位置，阀盖朝上）

- 配有重锤的止回阀，如果进口压力太小，导致无法正常开启或关闭，应根据工况增减重锤配重

- 阀门出厂前已调好，安装前不需解体和调整；但工作压力>1.0MPa且起切断作用的止回阀，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方可使用

- 定期清洗阀腔，防止杂物堆积；定期检查连接部位；介质含杂质多时，应在阀前设置过滤器或排污管

6.4 刀闸阀常见故障及消除方法

Q72: 阀门不动作或开关不到位

A72: 故障原因及解决办法：

- 填料压得太紧且偏斜→调整填料压盖上的螺母松紧度

- 阀体与阀板（阀腔）之间有污垢和灰尘→清洗并清理去除污垢，延长给气时间

- 阀杆、阀杆螺母磨损或阀杆弯曲变形→更换阀杆和阀杆螺母

- 气源压力不足（气动）→增大气源压力

- 气缸缸体是否损坏（气动）→检查气缸是否失圆，如果损坏则更换气缸

- 电磁阀或行程开关信号故障（气动）→检查或更换电磁阀、行程开关

- 限位故障或电动执行器不动作（电动）→检查或更换电动执行器

Q73: 填料部位泄漏（填料处漏）

A73: 故障原因及解决办法：

- 填料未压紧→拧紧填料压盖上的螺母

- 填料失效→更换填料

Q74: 密封面泄漏（阀门关不严）

A74: 故障原因及解决办法：

- 手轮未拧到底→拧紧手轮

- 密封面磨损或有污垢→拆开修理，研磨密封面或去除污垢

Q75: 防止刀闸阀发生故障的注意事项

A75: 安装、使用和维护时的注意事项：

- 请保存在干燥清洁的室内，长期存放后安装前应清洗干净，并检查螺栓是否松动；安装前仔细阅读说明书，检查阀门型号、尺寸和技术参数

- 严禁在安装阀门后焊接法兰，以免损坏阀门密封圈；管道预留阀门安装距离应适当；法兰两侧加垫片；安装时应保证阀门工作、维修、更换方便

- 两根管道的中心与阀门通径的中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大偏差，以保证阀门的夹紧和正常工作；螺栓应均匀对称拧紧

- 装卸时，不允许吊索在手轮、气缸和阀杆上

- 阀门安装在灰仓时，应按以下方法操作：

  - 阀门开启时，请先运行阀门下方的给料机和双轴搅拌机约一分钟，排空阀门下方管道内的灰，然后再开启阀门

  - 阀门关闭时，请先关闭阀门，等待一分钟后，再关闭给料机和双轴搅拌机

  - 如不按上述方法操作，容易导致阀门无法正常工作

Q76: 刀闸阀阀板卡住或无法升降

A76: 故障原因：

- 介质结垢或积灰，导致阀板与阀座卡住

- 阀板变形或弯曲

- 导轨磨损或变形

- 阀杆弯曲或螺纹损坏

- 介质压力过高，超过阀门设计压力

解决办法：清洗阀腔，清除结垢和积灰；更换阀板；修复或更换导轨；校正或更换阀杆；确认介质压力是否在阀门允许范围内，超压时需更换高压阀门。

Q77: 刀闸阀阀体磨损或穿孔（介质泄漏）

A77: 故障原因：

- 介质磨损性强（如矿浆、灰渣），长期冲刷导致阀体减薄或穿孔

- 汽蚀现象导致阀体内壁损坏

- 阀体材料选用不当，不耐介质腐蚀

解决办法：更换阀门；选用内衬耐磨材料（如陶瓷、橡胶）的刀闸阀；对于腐蚀性介质，选用不锈钢（304、316、316L）或双向不锈钢阀体。

Q78: 刀闸阀驱动装置故障（手轮转不动、电动执行器不动作、气动气缸不工作）

A78: 故障原因：

- 齿轮箱缺油或齿轮磨损（手动/电动）

- 电动执行器电机烧毁或限位开关失灵

- 气动气缸密封件老化或气缸内壁磨损

- 气源管路堵塞或漏气

解决办法：给齿轮箱加油或更换齿轮；检查电动执行器，更换电机或限位开关；更换气缸密封件或气缸；检查气源管路，清除堵塞或补漏。

Q79: 刀闸阀法兰连接处泄漏

A79: 故障原因：

- 法兰螺栓未均匀拧紧或松动

- 垫片老化或选用不当

- 法兰面变形或划伤

- 管道中心与阀门中心不同轴，导致法兰受力不均

解决办法：均匀对称拧紧法兰螺栓；更换垫片（根据介质和温度选用合适材质）；修复法兰面（车削或研磨）；调整管道，保证与阀门同轴度。

Q80: 刀闸阀工作时噪音大或振动

A80: 故障原因：

- 介质流速过高

- 阀门选型不当（通径过小，导致节流）

- 管道支撑不牢固

- 介质中含有气体，产生气蚀噪音

解决办法：降低介质流速（增大管径或减小泵流量）；重新选型，选用合适通径的刀闸阀；加固管道支撑；排除介质中的气体，或在阀门上游设置排气阀。

Q81: 刀闸阀关闭后仍然有介质流过（内漏）

A81: 故障原因：

- 密封面磨损或划伤

- 阀板与阀座之间夹有异物

- 密封面材质选用不当，不耐介质腐蚀

- 阀门未完全关闭（行程未到位）

解决办法：研磨或更换密封面；拆开阀门，清除异物；根据介质特性选用合适的密封面材质（金属硬密封、橡胶、聚氨酯、聚四氟乙烯）；调整阀门关闭行程，确保完全关闭。

Q82: 刀闸阀开启后流量不足

A82: 故障原因：

- 阀板未完全开启（行程未到位）

- 阀腔内有异物堵塞

- 管道内有杂物堵塞

- 阀门通径选型过小

解决办法：调整阀门开启行程，确保完全开启；拆开阀门清洗阀腔；清洗管道；重新选型，选用合适通径的阀门。

Q83: 刀闸阀阀板表面磨损快

A83: 故障原因：

- 介质中含硬质颗粒，磨损阀板

- 阀门频繁开关，阀板与阀座摩擦次数多

- 阀板材质耐磨性不足

解决办法：在阀前设置过滤器，防止硬质颗粒进入；减少不必要的开关次数；选用耐磨阀板材质（如表面堆焊硬质合金、陶瓷涂层）。

第七部分：故障诊断与排除

7.1 阀门无法关闭 / 泄漏 / 卡阻——故障诊断四步法

四字口诀：查、闻、摸、看（按顺序排查）

- ① 查 — 查泄漏

检查阀体、法兰、阀杆各泄漏点，判断是内漏还是外漏

- ② 闻 — 闻气味

判断介质（天然气味→燃气；酸味→酸性介质）

- ③ 摸 — 摸温度

判断管线运行温度，记录热点分布（有助于判断工况是否超限）

- ④ 看 — 看表面

查看腐蚀产物（锈色/绿色/白色）、冲蚀痕迹、裂纹、点蚀坑

7.2 常见故障快速诊断表

| 症状 | 可能原因 | 排查要点 |
| --- | --- | --- |
| 阀杆处滴水/漏气 | 填料老化、填料压盖松动、阀杆磨损 | 检查填料函，紧固或更换填料 |
| 法兰连接处泄漏 | 法兰螺栓松动、法兰垫片破损 | 对角紧固法兰螺栓，更换垫片 |
| 无法完全关闭（内漏） | 密封面磨损/腐蚀/卡阻、执行机构力矩不足 | 检查密封面（磨损/异物/腐蚀），检测执行机构力矩 |
| 无法打开（卡阻） | 高温蠕变、阀杆与阀盖粘结（卡阻）、异物卡住 | 检查温度是否超限，润滑阀杆螺纹，检查异物 |
| 阀体表面有腐蚀产物 | 介质腐蚀（Cl⁻/酸/碱）、高温氧化 | 判断颜色（棕色=铁锈；绿色=铜盐；白色=酸蚀）；记录位置和深度 |
| 阀体表面有蚀坑/麻点 | 点蚀（Cl⁻）或冲刷腐蚀 | 高倍放大镜查看；测蚀坑深度；判断是否为点蚀 |
| 阀体外部裂纹 | 热疲劳、应力腐蚀开裂 (SCC) | 拍照记录裂纹走向；了解介质、温度和压力历史 |
| 阀体有异常声音/振动 | 气蚀、高压差节流、管道共振 | 检测阀门前后压力，计算压差；检查管线支撑 |
| 阀门扭矩异常（扭不动） | 高温蠕变、执行机构过大、异物卡阻 | 冷却后尝试操作；检查执行机构标定值 |

7.3 阀门选型推荐关键参数清单（客服必读）

向客户询问选型需求时，请务必确认以下参数：

| 参数类型 | 具体参数 | 为什么要问 |
| --- | --- | --- |
| 阀门类型 | 闸阀/截止阀/球阀/蝶阀/止回阀 | 确定功能需求和结构 |
| 尺寸规格 | 公称直径 DN | 管道系统匹配和安装 |
| 压力等级 | Class / PN | 阀门与管道必须同等级 |
| 连接方式 | 法兰式/对焊式/卡箍式 | 安装方式和密封结构 |
| 驱动方式 | 手动（涡轮/手轮）/ 电动/气动/液动 | 自动化程度和安装要求 |
| 介质工况 | 介质名称、浓度、是否含 Cl⁻ | 决定材质和密封材料 |
| 温度 | 最高/最低/工作温度 | 判断是否高温阀门；选择密封材料 |
| 压力 | 最高/最低/工作压力 | 判断压力等级；是否有超压风险 |
| 是否有固含/磨损 | 含砂/含固/高流速 | 选抗冲刷材质；决定密封面 |
| 是否防火要求 | API 607 / API 6FA | 必须选防火结构阀门 |
| 是否有特殊标准 | API/GB/ASME/NACE | 确定材料认证和技术要求 |

7.4 客户工况快速评估三步法

当客户说不清楚工况时，按以下三步询问：

- 问温度： 介质是冷的、常温的还是热的？有没有超过 100°C 或更高？

- 问压力： 大概有几个大气压？有没有管道上标着数字？

- 问介质： 是什么液体或气体？是普通水还是有酸/有碱/有海水？

三步问完后，结合以上表格快速给出初步选型建议，并注明"以上为初步建议，精确选型请提交技术评估"。

第八部分：客户与项目案例库

8.1 成功案例

案例1：沙特阿拉伯石油管线改造项目

| 案例ID | Case-2025-MSA-001 |
| --- | --- |
| 地区/项目 | 沙特阿拉伯石油管线改造 |
| 解决方案 | 提供 API 609 防火蝶阀，配套特种石墨密封与第三方防火报告，由当地分支提供安装督导 |
| 价值点 | 满足安全合规要求，建立长期信任 |

8.2 问题回溯与改进

案例2：非洲项目铸铁闸阀阀体穿孔事件

| 案例ID | Issue-2024-AFR-005 |
| --- | --- |
| 问题 | 非洲项目铸铁闸阀阀体在污水井内穿孔 |
| 根因 | 长期浸水环境超出普通铸铁防腐等级（典型 Cl⁻ 点蚀 + 缝隙腐蚀案例） |
| 改进措施 | 产品页增加醒目警告："严禁用于长期浸水环境，此类工况请选用环氧涂层或不锈钢阀门"；客服话术增加环境条件主动询问 |

案例3：某工厂海水冷却系统 316 不锈钢阀门 8 个月穿孔

背景： 某工厂在海水冷却系统中使用 316 不锈钢阀门，运行 8 个月后发现阀体穿孔

分析： 氯化物含量 >3.5%，316 不锈钢耐海水能力有限（PREN≈25），而双相钢 2205 PREN≈35，明显更优

正确选型：

优先双相不锈钢 2205（成本约为 316 的 1.5~2 倍，约为哈氏合金的 1/10）

更高要求可选用 254SMO（PREN≈42），或钛材

碳钢配合石墨内衬：成本最低，寿命取决于温度（25°C 无应力环境）

第九部分：知识库使用与维护规范

9.1 查询方式

支持按产品系列查询（蝶阀/闸阀/截止阀/球阀/止回阀）

支持按问题关键词查询（海水材质、高温、高压、卡阻、泄漏、腐蚀）

支持按工况类型查询（高温工况 → 第二部分；高压工况 → 第三部分；腐蚀工况 → 第四部分）

9.2 内容更新机制

新增产品资料

由经理按第一部分模板填写信息，审核后入库

新增 FAQ

任何被重复询问（≥3次）或具代表性的技术问题，须由客服按第二部分模板整理成标准 Q&A 提交审核

新增案例

标志性项目或重大投诉处理后，由负责客服撰写案例，参照第七部分模板

9.3 更新日志

| 更新日期 | 更新章节 | 更新内容简述 | 更新人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-25 | 全部（V1.0） | 知识库初版创建与发布 | @赵伟 |
| 2026-03-31 | 知识库产品资料 | 内容更新 | @赵伟 |
| 2026-04-30 | 全库整合（V2.0） | 整合阀门故障诊断（高温/高压/腐蚀）技术内容至知识库，形成完整综合版 | @QClaw AI |
| 2026-05-27 | 全库升级（V3.0） | 综合整理两份文档，新增五大类阀门常见问题与解决方案Q&A大全（Q12-Q41），形成完整客户服务部知识库 | @QClaw AI |
| 2026-0-27 | 全库升级（V3.0） | 综合整理两份文档，新增五大类阀门常见问题与解决方案Q&A大全（Q12-Q41），形成完整客户服务部知识库 | @QClaw AI |

附录：常用标准速查表

| 标准类型 | 主要标准 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| API 标准 | API 609（蝶阀）、API 6D（管线阀门）、API 607（防火测试）、API 6FA（防火标准） | 石油、天然气、化工装置 |
| GB 标准 | GB/T 12238（法兰连接蝶阀）、GB/T 12234（钢制闸阀） | 中国市场通用 |
| ASME 标准 | ASME B16.34（阀门压力-温度额定值）、ASME B16.5（法兰） | 高温高压阀门设计 |
| NACE 标准 | NACE MR0175 / ISO 15156（抗硫阀门材料要求） | 酸性天然气、湿 H₂S 环境 |
| 密封等级 | ANSI/FCI 70-2（阀门泄漏等级：Class II~VI） | 严苛密封要求场合 |

— WEIZIDOM 集团 客户服务部知识库 V3.0 完整版 —

文档编制说明：

本文档由 WEIZIDOM 集团客服知识库（V2.0综合版_已优化）与《五大类阀门常见问题与解决方案》PPT综合整理而成

所有阀门问题及解决方案已整理成有序Q&A格式（Q1-A1、Q2-A2……Q41-A41）

文档涵盖产品核心知识、高温/高压/腐蚀工况知识、五大类阀门常见问题与解决方案、故障诊断与排除、客户案例库等内容

本知识库为客服团队提供标准化的技术问题解答话术和故障处理流程

使用建议：

- 客服人员在接到客户咨询时，首先根据问题类型快速定位到对应章节

- 对于阀门选型问题，务必确认所有关键参数后再给出建议

- 对于故障诊断问题，严格按照"查、闻、摸、看"四步法进行排查

- 遇到超出本知识库范围的问题，及时转交技术部门处理

— End of Document —